福建育灯纺织有限公司PU革、无纺布及化纤布生产项目(现阶段2条湿法、5条干法生产线)竣工环境保护验收意见

2018年12月8日，福建育灯纺织有限公司在大田县组织召开了《福建育灯纺织有限公司PU革、无纺布及化纤布生产项目(现阶段2条湿法、5条干法生产线)》竣工环境保护验收会，参加会议的有三明市环境保护局、大田经济开发区、福建育灯纺织有限公司、福建三明泽闽环境保护技术咨询有限公司（验收报告编制单位）等单位的代表和邀请的3名专家，共10人，组成了项目竣工环保验收组（名单附后）。

验收组根据《福建育灯纺织有限公司PU革、无纺布及化纤布生产项目(现阶段)竣工环境保护验收监测报告》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、环境影响评价报告书、审批部门意见等要求对项目进行验收。与会代表和专家踏勘了现场，查阅了相关资料，听取了建设单位关于项目环保执行情况的汇报和报告编制单位对项目验收监测报告主要内容的介绍，经认真审议，形成如下验收意见：

- 一、工程基本情况

- （一）建设地点、规模、主要建设内容

福建育灯纺织有限公司位于大田经济开发区京口工业园，项目一期工程一阶段于2015年12月通过三明市环保局建设项目竣工验收（明环防函【2016】3号），二阶段依托部分原有设施，新增1条湿法PU革生产线（年产500万米/条）、4条干法PU革生产线（年产600万米/条）、后处理车间及其它辅助配套设施。

现阶段主要建设内容包括主体工程、公用工程及辅助工程、环保工程等。主体工程包括：2条湿法PU革生产线（年产500万米/条），5条干法生产线(年产600万米/条)，后处理三版印刷、喷涂、压花、揉纹、磨皮、抛光生产线各一条；环保工程主要5套干法车间DMF喷淋塔、2套湿法车间DMF喷淋塔、1座200t/d的污水处理站等。

- （二）建设过程及环保审批情况

该企业于2011年9月委托北京中安质环技术评价中心有限公司编制了《福建育灯纺织有限公司PU革、无纺布及化纤布生产项目环境影响报告书》，三明市环保局于2012年10月以明环审［2012］72号文对项目环境影响报告书进行了批复，同意工程建设。

项目二阶段开工于2017年5月，竣工于2018年4月，于2018年4月开始调试。福建育灯纺织有限公司正在办理变更排污许可证。

- （三）投资情况

项目现阶段工程投资2580万元，环保投资672万元，占26.0%。

- （四）验收范围

本次验收针对现阶段工程（包括一阶段和二阶段），竣工验收内容包括：2条湿法PU革生产线（年产500万米/条）、5条干法PU革生产线（年产600万米/条）、5套干法车间DMF喷淋塔、2套湿法车间DMF喷淋塔、1座200t/d的污水处理站及其它辅助配套设施。

- 二、工程变动情况

本项目主体工程、公用、辅助工程及环保工程基本按环评内容建设，对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评【2017】4号），项目实际建设与环境影响报告书内容基本一致。通过现场核查，项目的性质、规模、地点、生产工艺均未发生重大变动，因此本次项目变动情况界定为非重大变动。

- 三、主要环保措施落实情况

- （一）废气

项目废气来源为锅炉烟气和工艺废气。厂区建设1台600万大卡和一台800万大卡导热油炉，锅炉烟气经水膜除尘器、脱硫塔脱硫处理达标后，通过53米高的烟囱排放。

工艺废气：工艺产生的DMF废气经三段填料喷淋工艺回收处理达标后，经21米高排气筒排放；

无组织排放源主要为DMF储罐呼吸排气及干法车间无组织废气，主要污染物为苯、甲苯、二甲苯、氯乙烯、非甲烷总烃、DMF。

- （二）废水

本项目产生的废水分生产废水、生活污水二部分。主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N、总磷、总氮、DMF、甲苯，精馏塔清洗水、水揉废水、初期雨水等生产废水直接引入污水站处理，生活污水先经三级化粪池处理后进污水站处理，经“缺氧+强化好氧生物”工艺处理后符合园区污水处理厂接管指标后，进园区污水处理厂集中处理。

- （三）噪声

锅炉房鼓、引风机设立在独立风机房内。空压机和泵类分别设在独立房间内。所有机械设备的安装，其基础均作减振处理加强设备管理和维护，保持设备处于良好的运转状态，避免设备运转不正常造成的厂界噪声超标。

- （四）固体废物

废离型纸、除尘污泥、灰渣外售；废包装容器由生产厂家回收利用；中间废水过滤废渣、废导热油暂未产生；生活垃圾定点收集后由环卫部门处置；精馏塔残渣经配套的碳化装置碳化后与污水处理污泥、洗桶渣、DMF沾染物等危险废物贮存于危废储存间，定期委托有资质单位处置。

- （五）环境风险

项目建设了设置装置区、储罐区围堰，储罐区防火堤。厂区设置污水管网和雨水排放管网，雨水排放系统配有完备的切换装置。设置1300m3的事故应急池。根据环保部(环发(2010)113号)《突发环境事件应急预案管理暂行办法》已编制完成环境应急预案（YDFZYA -201808（第二版）），并通过专家技术评审。

- 四、环境保护设施调试效果

本次验收监测期间生产工况正常，主体工程运行稳定，环境保护设施运行正常，符合竣工环保验收工况要求。

- （一）污染物达标排放情况

根据福建三明泽闽环境保护技术咨询有限公司编制的验收监测报告：

1、废气

（1）导热油炉排放废气中烟尘、二氧化硫、氮氧化物、汞平均排放浓度、烟气黑度均符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表1中燃煤锅炉标准限值要求。

（2）湿法车间、干法车间喷淋塔出口的苯、甲苯、二甲苯、DMF、VOCS（表征为非甲烷总烃）、氯乙烯的排放浓度符合《合成革与人造革工业污染物排放标准》(GB21902-2008)表5 标准限值要求。苯、甲苯、二甲苯、DMF、非甲烷总烃、氯乙烯的排放浓度及所测各污染物最高排放速率均符合《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB35/1782-2018）表1合成革与人造革制造标准限值要求。

（3）厂界无组织排放苯、甲苯、二甲苯、DMF、VOCS（表征为非甲烷总烃）、氯乙烯最高浓度值符合《合成革与人造革工业污染物排放标准》（GB21902-2008）表6标准限值，苯、甲苯、二甲苯、氯乙烯、非甲烷总烃、DMF最高浓度值均符合《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB35/1782-2018）表3合成革与人造革制造标准限值。

2、噪声

监测期间，5个厂界噪声监测点昼间、夜间噪声等效声级均符合GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类区标准限值。

3、废水

污水处理设施出口废水pH、DMF、甲苯、色度、单位产品基准排水量符合《合成革与人造革工业污染物排放标准》（GB21902-2008）表2标准；COD、氨氮、总氮、总磷、悬浮物符合GB21902-2008表2标准值的2倍。

4、污染物排放总量

废水总量核算：COD、氨氮总量均符合排污许可证及明环审［2012］72号文批复总量控制要求。

- （二）环保设施去除效率

根据福建三明泽闽环境保护技术咨询有限公司编制的验收监测报告，导热油炉除尘脱硫设施烟尘去除率为93.2%，二氧化硫去除率为75.4%。喷淋塔处理工艺对苯去除率在25%-46.15%之间，对甲苯的去除率在39.57%-43.9%之间，对二甲苯的去除率在40%-46.15%之间，对DMF的去除率在94.22 %-98.07%之间，对氯乙烯的去除率在50%-66.67%之间，对非甲烷总烃的去除率在42.01 %- 44.91%之间。废水中，COD去除率为97.5%，悬浮物去除率为91.1%，氨氮去除率为98.4%，总氮去除率为95.9%，总磷去除率为85.6%，甲苯去除率为94.4%，DMF去除率为99.95%。

- 五、验收结论

经现场检查、审阅有关资料和认真审议并按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中所规定的验收不合格情形对项目逐一对照核查后，验收组认为该项目环境保护手续齐全，执行了“三同时”制度，落实了环评文件及批复要求的环保措施，环保设施正常运行。同意项目通过竣工环保验收。

根据明环防[2018]11号的要求，三明市环保局同意项目固废、噪声环境保护设施通过验收。

- 六、企业后续要求

1、进一步完善厂区雨污分流系统，杜绝污染物跑冒滴漏现象。

2、进一步完善干法配料工序及后处理工序的废气收集系统，减少有机废气无组织排放。

3、完善固废堆场的“三防”建设，并明确各类固废去向，完善危险废物暂存间建设及台账管理。

4、完善各类罐体及管道标识、各类应急设施标识。

5、应加强生产设备和环保设施的日常管理与监督检查工作，建立定时、定期的维护和检查制度，确保环保设施的正常运行，做到污染物能长期、稳定地达标排放。

6、按《排污单位自行监测技术指南》要求，严格落实自行监测工作，同时做好信息公开工作。

7、按专家、代表意见修改完善竣工验收监测报告。

附：福建育灯纺织有限公司PU革、无纺布及化纤布生产项目(现阶段2条湿法、5条干法生产线)竣工环境保护验收组成员名单。

福建育灯纺织有限公司

2018年12月8日